江苏省实验动物生产许可证申请现场考核表（屏障环境）

单位：                                                年   月   日

| 序号 | 项 目 | 要 求 | 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 |  | 不符合 |  |  | 备 注 |  |
| 1 | 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主管部门和领导 | - 应有负责教学科研、条件或后勤等工作的领导主管本单位实验动物工作，该领导熟悉国家、行业和江苏省的有关法律和法规。 - 有相应部门负责本单位的实验动物管理工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 全体人员 情况 | 1、★经过专业培训，全部取得“江苏省实验动物从业人员岗位证书”。 2、定期体检合格证明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 管理人员 | 1、具有医学、生物学及畜牧兽医学等相关专业大专以上学历。 2、从事实验动物管理或专业工作达3年以上。 3、★屏障设施管理人员需经过专业培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 技术人员 | 1、须接受法制、职业道德教育和专业技术继续教育，有培训计划和培训记录。 2、须有专职或兼职兽医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 饲养人员 | 从事实验动物饲养工作3年以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 劳动保护 | 1、设施内应设有净化服、口罩、手套、鞋帽和洗浴设施。 2、有危险性的动物实验室应设置应急冲洗设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 环境、设施条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 外部环境 | 1、应为独立设施，并与生活区分开。无法分开的，应有切实可行的隔离措施。 2、周围50米无影响动物繁育的污染源，或有有效的防污染措施。 3、室外环境整齐、卫生，无积水、杂草、垃圾积土及蚊蝇滋生地，定期消毒、杀虫、灭鼠。 4、人员、车辆进入动物饲养场所前有消毒设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 要 求 | 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 |  |  | 不符合 |  |  | 备注 |
| 3.2 | 内部环境 | 1、★人流、物流、气流合理组织，避免交叉感染。 2、有温、湿度调控系统。 3、设施应有火警、故障、温湿度、压差报警系统。 4、★有清洗、消毒、灭菌设备，有防止野生动物入内的设施。 5、有消防设备、紧急出口。 6、兽医室有必要的设备、药品等。 7、★内环境指标（静态）符合GB 14925-2001（有省级质检机构检测合格报告）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 区域布局 | 1、★动物繁育区与动物实验区分开设置。 2、前区包括办公室、维修室、库房、饲料室、一般走廊等。 3、繁育生产区：包括隔离检疫室、缓冲间、育种室、扩大群饲育室、生产群饲育室、待发室、清洁物品贮藏室、清洁走廊、污物走廊。 4、辅助设施：包括仓库、洗刷间、废弃物品存放处理间（设备）、机械设备间、淋浴间、解剖室、工作人员休息室等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 动物尸体与废弃物处理 | 1、 有专门的动物废弃物暂存间或设备。 2、 有密闭式动物尸体冷冻储存间或冰柜。 3、★动物废弃物与动物尸体应进行无害化处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 建筑要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 围护结构 | 应使用无毒、无放射性材料，防水、防腐蚀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | 内墙 | 1、表面光滑平整，阴阳角为圆弧形，易清洗消毒。 2、墙面应采用耐水洗、腐蚀、冲击，无反光、不易脱落的材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | 地面 | 防滑、耐磨、耐腐蚀，无渗漏，平整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | 天花板 | 耐水，耐腐蚀，有良好气密性；离地净高应考虑节省能源并照顾人员工作舒适。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.5 | 走廊 | 宽度不小于1.5m，应便于交通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.6 | 门 | 应平整、坚固、耐腐蚀，门高度不低于2m，宽度不小于1.0m，屏障环境的门应有良好的气密性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.7 | 活动场所 | 犬、猴等大动物应有活动场所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.8 | 电源 | 1、★设施应配备应急电源或双路供电。 2、电器设备暗装，电器管线暗敷，由非洁净区进入洁净区的管线应可靠密封。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 要 求 | 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 |  |  | 不符合 |  |  | 备注 |
| 3.5.9 | 送、排风系统 | 1、设施应采取管道送排风，保持正压，避免短路死角和断流。 2、有备用送排风机。 3、排风应符合环保要求。通室外进、排风口应安有防雨和防鸟、虫及防逆风装置。排风管道有防冷凝水倒流装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.10 | 通讯 | 设施应安装屏障内外通话设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.11 | 上、下水 | 1、洗刷间下水管道内径不小于75mm（兔、犬、猴等不小于200mm）。 2、★屏障内应使用无菌水。 3、上水管道和笼头应使用不生锈、耐腐蚀、不造成无菌水二次污染的材料制成，如设下水，应安密封式下水口，下水管道应防锈、防腐蚀。 4、有专用化粪池。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.12 | 室内环境测量仪 | 有温、湿度计等仪表。安装梯度微压差计；或安装温、湿度和室内气压传感器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 动物质量 （供应动物前必须提供引种证明和下列合格报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ★遗传质量控制 | 符合GB14922.2－2001标准的检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ★寄生虫质量控制 | 符合GB14922.2－2001标准的检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | ★微生物质量控制 | 符合GB14922.2－2001标准的检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 饲育用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 垫料 | 有良好吸湿性，粉尘少，无异味、毒性、油脂、杂质，消毒灭菌后使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 饲料 | ★应饲喂符合国家标准的饲料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 饮用水 | ★清洁级以上动物饮用无菌水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 笼具 | 1、采用无毒，耐腐蚀、高温，易清洗、消毒、灭菌，耐冲击的材料制成。 2、 牢固，结实，动物不易逃逸。 3、★来源于有生产许可证的实验动物笼器具生产单位。 4、验收时笼器具应摆放到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 运输器具 | 1、 动物运输应配置专用车辆，专人负责。符合安全、寄生虫、微生物和环境等级控制要求。 2、 运输笼具应消毒、灭菌后使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 规章制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 要 求 | 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 符合 |  | 基本符合 |  |  | 不符合 |  | 备注 |
| 6.1 | 管理 | 1、 应有组织管理框架，不同部门和人员有明确的责任和分工。 2、 有设施环境指标和设施设备运行、检修记录制度。 3、 有完善的管理制度和符合本单位实际情况的操作规程的制定、修改记录。 4、 有动物福利和生物安全保障措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 生产 | 1、★应按不同种和不同微生物分类级别的要求，在不同的繁育设施（设备）中生产繁育动物。 2、应使用国际国内标准的繁育方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 自检 | 1、有自检实验室或委托检测协议。 2、有按2001版实验动物国家标准要求自检动物携带寄生虫和微生物情况的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 记录 | 有实验动物生存环境指标记录和设施、设备调试及使用记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评判说明 | 以上标准中带有★号的为一票否决项。不发生的项目不考核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见： 专 家 签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人签名（或单位公章）：