| 采购项目名称 | 四川大学华西公共卫生学院实验动物中心二三层房屋改造工程采购项目第四次 | 采购项目编号 | ZY20180728ZC（4） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 竞争性磋商 | 行政区划 | 四川省 |
| 公告类型 | 竞争性磋商公告 | 公告发布时间 | 2019年2 月15 日 |
| 采 购 人 | 四川大学 | 更正公告 |  |
| 采购代理结构名称 | 四川中意招标有限公司 | 项目包个数 | 1 |
| 各包描述 | 1、华西公共卫生学院实验动物中心二三层房屋改造工程采购、成交人个数1个； 2、详见附件； |  |  |
| 供应商参加磋商应当具备的资格条件和应当提供的相关证明材料 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件； 7、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录； 8、供应商承诺截止至磋商截止时间前一个工作日，未在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。在领取成交通知书时，提供通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。 9、供应商的企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业，须提供有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》。 10、具有国家行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。 11、本项目不允许联合体磋商。 |  |  |
| 磋商文件发售方式 | 供应商购买竞争性磋商文件时应出示身份证明、单位介绍信或授权委托书（加盖投标人鲜章），介绍信内容应清晰备注购买的项目名称、项目编号、购买单位联系方式（包括联系人姓名、手机号、传真号、电子邮箱），因以上信息购买人填写不完整或错误而造成的所有后果由购买人自行承担。供应商为自然人的，只需提供本人身份证明（核对原件，留存复印件）。 |  |  |
| 磋商文件发售、供应商报名起止时间 | 2019年2月18日至2019年2月22日09：00时至16：30时（节假日除外），逾期不售。 |  |  |
| 磋商文件售价 | 人民币300元/份(售后不退，投标资格不能转让)。 |  |  |
| 磋商文件发售、供应商报名地点 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615号四川中意招标有限公司购买 |  |  |
| 供应商报名方式 | 供应商购买竞争性磋商文件时应出示单位介绍信或授权委托书（加盖投标人鲜章），介绍信内容应清晰备注购买的项目名称、项目编号、购买单位联系方式（包括联系人姓名、手机号、传真号、电子邮箱），因以上信息购买人填写不完整或错误而造成的所有后果由购买人自行承担。供应商为自然人的，只需提供本人身份证明（核对原件，留存复印件）。 |  |  |
| 供应商递交响应文件起止时间 | 2019年3月7日9：30-10:00（北京时间） |  |  |
| 供应商接受资格审查及参加磋商时间 | 2019年3月7日10:30 |  |  |
| 供应商递交响应文件、接收资格审查、参加磋商地点 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615号四川中意招标有限公司会议室 |  |  |
| 供应商交纳磋商保证金的金额和缴纳方式 | 磋商保证金：50000元。 缴纳方式：应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；供应商未按照采购文件要求交纳保证金的，其投标文件按无效处理。 |  |  |
| 现场考察或标前答疑会时间 | 现场踏勘时间：2019年2月25日10:00整 现场踏勘集合地点：四川大学华西校区西区动物中心 联系人及联系电话：冉瑶02885501275 采购人磋商文件的供应商现场踏勘需提供购买的磋商文件或收据，若未在规定的时间进行现场踏勘，采购人有权不予安排。 |  |  |
| 现场考察或标前答疑会地点 | 现场踏勘时间：2019年2月25日10:00整 现场踏勘集合地点：四川大学华西校区西区动物中心 联系人及联系电话：冉瑶02885501275 采购人磋商文件的供应商现场踏勘需提供购买的磋商文件或收据，若未在规定的时间进行现场踏勘，采购人有权不予安排。 |  |  |
| 采购人地址和联系方式 | 通讯地址：四川大学华西校区西区 邮 编： 610041 联 系 人：祝老师 联系电话：028-85501275 |  |  |
| 代理机构地址和联系方式 | 地址：四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615号 联系电话：028-87050033；传真：028-87050233；电子邮箱：s.c.zyzb@163.com |  |  |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联系人：刘女士 联系电话：028-87050033转2013；标书售卖问询电话：028-87050033-0； |  |  |
| 备注 | - 本采购公告的公告期限为3个工作日； 2、采购预算：250万元(含暂列金：10万元）； 3、采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、政府采购优先购买节能产品政策、政府采购优先购买环境标志产品政策、强制节能产品清单、扶持不发达地区和少数民族地区。 |  |  |

附件：

一、项目概况

1、项目地点

成都市人民南路三段16号四川大学华西校区西区

2、改造范围

动物中心二层和三层饲养实验室、清洗室、检疫室及辅助房间，面积共计503.61m2。

3、工程内容

拆除工程：原有隔墙、空调机组、电气、电线等材料的拆除及建渣清运；

建筑装饰工程为：范围隔墙、包柱、吊顶及彩钢板隔墙及门窗、地面、监控系统安装及调试等；

建筑工程为：疏散楼梯、拆除原有窗户和门洞、钢平台等；

电气安装工程为：设备动力、照明系统的电缆电线、灯具开关插座、线管、应急照明、疏散指示、弱电、低压配电屏、配电箱、控制箱、桥架等的购置与安装调试等；

暖通工程为：通风工程、空调工程、风管、风口、洁净式组合式空调机组、阀门阀件的购置安装与调试等；

给排水安装工程为：给排水系统的管路及部件、阀门阀件的购置安装与调试等；

消防工程为：防排烟系统、灭火器等。

4、计划工期：120日历天

5、工程质量、材料、施工等的要求

本工程所采用的各种材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求。工程所用的主要材料均应有合格证及检验报告。

各种装饰材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格，以便综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价不调整。

装饰工程的收边、收口，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用含在报价中。

6、改造目标

净化区洁净级别设计为万级和百级，其它为清洗室及其辅助房间的改造。

7、验收要求

环境应符合GB 14925-2010《实验动物环境及设施》及第1号修订单的要求。完工后洁净区经四川省疾控中心检测通过，并出具合格的检测报告方可完成验收。如需要支付检测费，由施工单位负责支付。

（1）屏障设施环境指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 温度/℃ | 20~26 |
| 日温差/℃≤ | 4 |
| 相对湿度/% | 40~70 |
| 最小换气次数/（次/h）≥ | 15 |
| 相通区域最小静压差/Pa≥ | 10 |
| 空气洁净度/级 | 7 |
| 沉降菌最大平均浓度/（CFU/0.5h·φ90mm平皿）≤ | 3 |
| 氨浓度/（mg/m3）≤ | 14 |
| 噪声/dB（A） | 60 |
| 最低工作照度/lx≥ | 200 |
| 动物照度/lx | 15~20 |

（2）屏障环境设施辅助用房主要技术指标

| 房间名称 | 洁净度级别 | 最小换气次数/（次/h）≥ | 相通区域最小静压差/Pa≥ | 温度/℃ | 相对湿度/% | 噪声/dB（A） | 最低工作照度/lx≥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清储间 | 7 | 15 | 10 | 18~28 | 30~70 | 60 | 150 |
| 清洁走廊 | 7 | 15 | 10 | 18~28 | 30~70 | 60 | 150 |
| 污物走廊 | 7或8 | 15或10 | 10 | 18~28 | - | 60 | 150 |
| 入口缓冲间 | 7 | 15或10 | 10 | 18~28 | - | 60 | 150 |
| 出口缓冲间 | 7或8 | 15或10 | 10 | 18~28 | - | 60 | 150 |
| 二更 | 7 | 15 | 10 | 18~28 | - | 60 | 150 |
| 清洗消毒室 | - | 4 | - | 18~28 | - | 60 | 150 |
| 一更 | - | - | - | 18~28 | - | 60 | 100 |

备注：表中“-”表示不作要求。

8、主要材料技术和施工要求

8.1 围护部分

8.1.1内容

实验室的彩钢板隔断、吊顶，门窗，观察窗等，原有非承重墙的拆除、门洞的加固、原有涉及需拆除的门窗及改造所需拆除的一切。建渣的外运，地面的开槽埋管，空调机组的基础及空调机房的建设等。（具体材料及数量详见清单）

8.1.2实验区彩钢板围护

(1)墙面

采用50mm型手工双面玻镁彩钢夹芯板。顶棚采用50mm型手工单面玻镁铝蜂窝彩钢夹芯板。耐火性能≥60min，玻镁厚度≥5mm。墙面及吊顶材料应易于清洗消毒、耐腐蚀、不起尘、不开裂、无反光、耐冲击、光滑防水材料。板间缝隙采用硅胶密封。整体严密，在200Pa压力下，半小时泄漏率不超过10%。安装竣工后的墙体整体达到ISO14644规定的控制环境7级以上洁净室的要求。板材技术指标：采用0.5mm厚合资钢板，颜色为灰白色，夹芯材料为玻镁。彩钢板误差：长度不超过1mm、宽度不超过1mm、厚度不超过1mm、对角线不超过2mm。并提供材质检测报告复印件。（1份）

（2）顶板

采用50mm型手工单面玻镁铝蜂窝彩钢夹芯板，荷载大于120Kg/m2，耐火极限大于1小时。彩钢板误差：长度不超过1mm、宽度不超过1mm、厚度不超过1mm、对角线不超过2mm，并提供材质检测报告复印件。（1份）

（3）实验区的门、窗

门采用50mm厚成品净化钢制平开门，带观察窗。门扇面板厚度≥0.85mm，门框板厚度≥1.2mm，门框通体喷塑处理,密封条确保门框及门体四周接口完全保持气密性，安全可靠，带扫门条、门锁。门的偏差要求：扇高度±1mm、扇门宽度±1mm、门扇厚度±1mm、门框内裁口高度±1mm、门框内裁口宽度±1mm、门框侧壁宽度±1mm。门扇开启力小于等于80N。门符合生物安全实验室要求。50mm厚成品净化钢制平开门朝空气压力较高的房间开启，各房间门上设观察窗。观察窗采用防爆钢化玻璃，喷塑铝合金边框，中空玻璃观察窗厚度50mm。根据建筑结构定位置、增加实验室的透视性和实验人员的舒适性。观察窗与墙板间密封连接，表面光滑，易于清洁，强度和密封程度满足实验室压力要求，并提供门、窗材质检测报告复印件。（2份）

8.2 地面部分

8.2.1地胶

采用≥2.0mm厚的PVC地板胶，耐磨层≥0.4mm，并提供材质检测报告复印件。（1份）

8.2.2施工说明

地板胶施工前需对该区域作环氧树脂自流地坪处理、原有踢脚线的剔除等。接缝为焊接连接，与地面的交角采用PVC材料卷上。潮湿地区的地面基层应做防潮构造。

8.3 净化空调系统部分

8.3.1内容

实验室内洁净区空调系统的安装，送、排、新风管道的制作、安装及保温处理，送、排、新风过滤单元的安装，各类风口阀件及仪表等的安装。（具体材料及数量详见清单）

8.3.2技术要求

实验室的设计净化级别为万级。

(1)净化空调机组

采用两台自带冷热源的直膨组合式空调机组，送风量：13000m3/h，机外余压：800Pa,功率11KW，采用变频电机,操作面带检修门带灯制冷量：145KW，制热量：97kw，冷热源由室外直膨式热泵外机提供，室外机总功率为：38.6KW。加热量：22KW，电加热器功率：24KW, 加湿量：50kg/h，电极加湿器电功率：44kw操作面带检修门带灯，大气计数效率:≥30%，快速抽出式，圆盘式压差计,过滤器能清洗混风接入口配电动密闭阀,操作面带检修门带灯大气计数效率:≥85%，快速抽出式，圆盘式压差计,过滤器能清洗对室内温湿度可设定，配控制柜（含7寸触摸屏、远程安装），风机与送、回风70℃防火阀保护连锁(送风1个、回风1个)。具备故障无间断处理措施，需充分考虑空调机、通风机等设备的面积需求，并对噪音和震动进行处理，要求机组箱体内静压为1000Pa时，漏风率不大于于0.11%。机组内初、中效过滤器应易于清洗更换，系统的划分和空调方式应有利于实验室的消毒灭菌、自动控制系统的设置和节能运行。

| 1、室外机及控制要求： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 室外机要求：1、室外机为风冷热泵机组，压缩机必须为涡旋式压缩机，具有容积效率高，耗功少；结构简单，运转部件少； 易损件少，噪声振动小；耐液压缩性能强；对系统内少量杂质颗粒的耐受度好。 2、冷媒应该选用R410a,R134a,等环保冷媒。 |  |  |
| 2 |  | 必须具有的系统保护：风机过载保护；高/低压压力保护；辅助电加热保护；压缩机电机内部保护模块保护；电源反相及缺相保护；停机延时再启动保护（10分钟）等多项保护措施。 |  |  |
| 3 |  | PLC控制：1、可提供完善的恒温恒湿、功能设定、故障报警、远程监控等多种控制功能，确保机组安全可靠运行。 2、控制器必须稳定性高、抗电磁干扰能力强 、控制面板采用液晶触摸屏，功能强大，操作方便直观。 3、控制器可选配通讯接口，并开放通讯协议，通过网格线，操作人员可利用PC机监视和遥控机组运行，同时也可方便地接入楼宇自控系统。 |  |  |
| 4 |  | 设备的温湿度控制范围：温度控制精度为±1℃，湿度控制精度为±5%。 |  |  |
| 1、空调箱体要求 |  |  |  |  |
| 1 | 箱体框架结构： 1、 机组采用防冷桥复合结构，抗腐蚀性能好。采用铝合金作为其框架结构件，确保了机组框架的高强度和抗震要求。 2、机组的箱体应有足够的强度，最大相对变形量≤4mm/m。必须具有完整可靠的框架结构，在运输和启动、运行、停机时都不得出现凹凸变形现象。且应有防腐、防结露措施。 3、箱体结构及面板均应具有防冷桥措施，防冷桥系数T2级，热桥因子TB2级，响应文件中应说明具体的防冷桥措施、箱体面板总厚度、壁板的导热系数及机组的防冷桥系数，并提供第三方检测机构出具的材质检测报告复印件。（1份） |  |  |  |
| 2 | - 箱板采用双层面板中间高压聚氨脂发泡保温，箱板导热系数小于箱体壁板的厚度为25、35、50mm，60mm，面板内部采用聚氨酯现场发泡材料，发泡密度为48kg/m3. - 内外面板为彩钢板，厚度不低于0.5mm 3、骨架与面板之间采用双层密封材料进行密封，并通过专用夹板固定，密封材料良好的弹性和双层密封设计科保证箱体无论在正压和负压情况下均具有良好的密封效果。面板中的保温材料为难燃型的发泡聚氨酯保温材料热导率＜0.025W/m·℃ |  |  |  |
| 3 | 无论是框梁（骨架）还是保温护板，只要同时接触机组内外空气的连接处均应采取绝对“断冷桥”结构。投标书需详细说明具体的“断冷桥”措施、并提供详细说明及结构示意图（或相关的专利证明）。 |  |  |  |
| 4 | 面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封，保证机组具有良好的气密性，机组的漏风率要符合箱体内静压为1000pa时，漏风率不大于0.03%，并提供第三方检测机构出具的材质检测报告复印件。（1份） |  |  |  |
| 5 | 机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象，整个面板的隔热性能必须达到T2级保温等级，整个箱体的冷桥系数必须达到TB1级冷桥等级,并提供第三方检测机构出具的材质检测报告复印件。（1份） |  |  |  |
| 6 | - 机组在必要的位置必须配置防凝露性能好的正、负压全透明双层钢化玻璃检修门，检修门需要内外双塑密封。正压段设置内开门，负压段设置外开门，以方便日常维护和现场检修之用；并提供详细说明及结构示意图。 |  |  |  |
| 7 | 风机段、机组检修门均配有低压（24V）安全检修灯, 安全检修灯应采用防水型、全密封的。 |  |  |  |
| 8 | 箱体应有足够的强度，当机组风量≥30000㎡/h、机组内保持静压1000Pa条件下，机械强度符合标准（在设计工况下，变形率小于等于1.3mm/m）；每块面板四周均有铝合金边框，其强度应避免机组在运输和运行过程中产生变形。箱体底层面板具备足够的强度，满足人员安装、检修时不发生变形，并提供第三方检测机构出具风量大于3万风量机组的材质检测报告复印件。（1份）。 |  |  |  |
| 9 | 内壁板与机组框架齐平,无突起。壁板之间、顶板与壁板的转角处等密封良好，避免冷桥的产生。 |  |  |  |
| 10 | - 内、外面板中间填充阻燃性或非燃性保温材料保温，所有双层保温板均须为可独立拆除结构。 |  |  |  |
| 11 | 机组出厂时，外面板表面应覆保护膜，以防现场组装时表面被划伤。内采用金属制作的构件表面应作除锈和防腐处理。箱体内表面和接缝处应光滑、连续，防止积尘。空调机组内表面应平整、光滑、无积灰死角，满足食品净化行业使用要求。 |  |  |  |
| 12 | - 空调机组的箱体按功能段进行工厂生产，应易于现场组装。空调箱要有足够的维护空间，特别是风机故障时，空调箱体要便于拆卸，易于拆运风机。空调箱内壁不得出现清洁不到的死角。所有机组内部连接处的密封都要采用无硅的橡胶密封条，不得使用密封胶。 |  |  |  |
| 3、风机段要求 |  |  |  |  |
| 1 | 组合式空调机组电机采用三相异步电动机，选用可适用于变频调速要求的电机，电机生产厂家通过ISO9000质量体系认证，绝缘等级F级，防护等级IP55。电机底部设有调整装置，可轻易调整皮带松紧程度。 |  |  |  |
| 2 | 电机和风机置于一公用底盘上，并在底盘下设置复合弹簧减震器，减振效率高，使振动减小至最低限度。 |  |  |  |
| 3 | 双进风离心风机内外表面叶轮表面、风机支架表面均应有可靠的防锈蚀保护涂层，固定用的螺栓、螺母、垫圈均应有镀锌防锈处理，风机轴采用阶梯轴。 |  |  |  |
| 4 | 风机的风量调节特性须适应系统风量的变化要求，保证风机低转速运行时不会产生喘震现象，并提供风机选型报告曲线。 |  |  |  |
| 5 | 风机、电机通过刚度及强度极好的减振支架联成一个整体，电机在支架上的位置可以很方便地在两个方向上调节，以达到张紧皮带和调节，确保电机皮带轮与风机皮带轮在同一平面上的作用，确保传动效率并降低机械噪声。 |  |  |  |
| 6 | 空调机组的风机选用离心风机，其机组出风口的风速不应大于10米／秒。 |  |  |  |
| 7 | 风机电机采用皮带轮传动，传动皮带采用三角带，选用无尘皮带，皮带轮和传动轴通过自锁衬套连接。 |  |  |  |
| 4、表冷段要求 |  |  |  |  |
| 1 | 盘管采用铜管百页扰流铝鳍片、高效内螺纹紫铜管，管束布管充分考虑制冷、制热条件下制冷剂状态及流速、压降大小,制热、制冷模式下均具有较高热传性能。 |  |  |  |
| 2 | 空调机组选型截面风速≤2.5 m/s。 |  |  |  |
| 3 | 空气处理机组冷却盘管迎面风速应合理设计，以防止夹带冷凝水。盘管迎面风速不超过2.5m/s，若超过2.5m/s，需加挡水板或其它盘管防漂水处理措施，表冷器后配备全铝合金或不锈钢多折波浪形挡水板，挡水效率高，过水率低。 |  |  |  |
| 4 | - 表冷盘管均采盘管标配使用无法紫铜管+亲水铝箔材质，铜管与铝箔精密结合，换热效率高。 - 亲水铝箔具有良好的亲水性，在换热器工作时能清除“水桥”现象，改善换热性能（提高换热性能10%以上），降低设备功耗。 - 采用U型铜管折弯机，使铜管的焊接点少了一半，减少盘管泄漏点； |  |  |  |
| 5 | 采用合理结构，确保冷却盘管与挡风板之间、挡风板与机组内框的密封性，以保证换热效果。 |  |  |  |
| 6 | 盘管的进风截面风速均匀度大于80%，盘管于工厂内以2.5Mpa试压，并适应于1.6Mpa的工作压力。 |  |  |  |
| 5、加热（预热）段要求 |  |  |  |  |
| 1 | 加热段采用电加热，加热器的换热性能保持合理、高效。 |  |  |  |
| 6、加湿段要求 |  |  |  |  |
| 1 | 加湿器为电极加湿器，电极加湿器利用水的导电性进行加热产生蒸汽对空气进行加湿，由于其本身的特性绝无缺水干烧而引发火灾的危险隐患，是一种安全可靠的加湿方式。需要对自来水电极实现湿度的精确调节。 |  |  |  |
| 2 | 材质：304不锈钢。 |  |  |  |
| 3 | 为保证空调加湿安全、可靠、高效，加湿器采用北京宜众源、WET-MASTER（湿王）、CAREL（卡乐）等国内外品牌产品。 |  |  |  |
| 7、过滤段要求 |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器滤料：棉纤及化纤混合无纺布滤料，初效过滤器采用G4级袋式（或板式）过滤器，效率＞90%。 |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器采用F8 袋式过滤器，过滤器材质为合成纤维或玻璃纤维，过滤效率＞90%。 |  |  |  |
| 3 | 空气处理设备留有检修及更换过滤器的空间，拆卸方便，过滤器能从检修门取出。 |  |  |  |
| 4 | 各级空气过滤器前后应安装压差计，便于观察过滤器阻力的变化。测量接管应通畅，安装严密。 |  |  |  |
| 5 | 通过过滤器的表面风速应不超过过滤器制造厂商建议的面风速，过滤器的进风断面风速均匀度应大于85%。 |  |  |  |
| 6 | 采用合理结构，充分保证过滤器与过滤器框架、过滤器框架与机组内框的密封性，避免未经过滤的空气流过，确保过滤效率。 |  |  |  |

(2) 送、排风管道

送、排风管道采用优质的镀锌钢板现场加工制作及安装。保温材料采用B1级橡塑保温板，燃烧性能合格：如燃烧增长速率指数≤250，600s的总放热量≤15，60S内焰尖高度FS≤150。 S1合格：如烟气生产速率指数≤30,600S内总产烟量≤50。d0合格：600S内无燃烧滴落物/微粒。t1合格：产烟毒性达到准安全三级ZA3。外观质量合格：表皮符合并提供材质检测报告复印件。（1份）

(3) 高效过滤器

大气尘粒径（≧）的计数效率99.999%，阻力（Pa）≦250Pa，并提供材质检测报告复印件。（1份）

(4)风口阀件采用喷塑并灵活可靠。

(6) 风机

排烟风机通过实物检测质量、标志标签检测，并提供材质检测报告复印件。（1份）

轴流风机满足JB/10562-2006一般用途轴流通风机技术条件，噪声≤35dB, 并提供材质检测报告复印件。（1份）

（7）防火风阀

防火风阀应通过国家3C认证。

（8）排风机箱

排风机箱满足JB/T8932-1999风机箱产品明示质量指标，噪声≤24dB,并提供材质检测报告复印件。（1份）

8.4 电气工程部分

4.1内容

实验室主电源的引入，动力配电箱柜的设置，所有照明设施、紫外线杀菌灯具，开关、插座、对讲系统的安装，桥架及管线的敷设,电线电缆铺设等。（具体材料及数量详见清单）

4.2技术要求

实验室的电源原有容量是否达到要求，请施工前与建设单位确定，并在能满足使用后，方可施工。

4.2.1 实验室设置单独配电箱。

4.2.2 输入断路器输出端分别供电给仪器设备、辅助设备配电回路（包括空调、维修用电等）、照明回路及备用回路。

4.2.3 每个输出端在面板上必须标明各自供电对象。

4.2.4 供电系统配电柜及供电布线必须规范、安全、整齐、屏蔽，不得形成对数据信号线路的干扰，各类电源插座必须有明显的区别标志。

4.2.5 配电系统各回路应具有电流、电压、功率因数检测和断路状态指示功能，单相负荷均匀地分配在三相线路上，并使三相负荷不平衡度小于20％。

4.2.6 灯具

所有级别的实验室灯具均采用LED平板净化灯，设计照明为300lx，要求不积灰尘，容易擦洗，LED净化平板灯通过标志、绝缘电阻、电气强度等检测指标，提供净化灯材质检测报告。（1份）

4.2.7 实验室所选电气配套产品均为业界一流品牌。所有空开、断路器等电气件选用优质产品；主功能实验室必须配备紫外线杀菌灯，开关安装明显区别于其他照明开关。

4.2.8 电线电缆

电线、电缆电压试验合格、20℃时导体直流电阻合格、成品电缆标志符合规定并提供材质检测报告复印件。（1份）

4.2.9 弱电部分

进入实验区域设门禁系统和自动闭门器，门禁系统采用刷卡开门或密码开门方式。

8.5 给排水工程部分

8.5.1U-PVC冷凝水管

DN75管道壁厚2.1~2.5mm，弯曲度≤1，纵向回缩率≤9。并提供材质检测报告复印件。（1份）

8.5.2 PP-R塑料管

DN25管道壁厚2.9~3.3mm，纵向回缩率≤2。并提供材质检测报告复印件。并提供材质检测报告复印件。（1份）

8.5.3卫生级无缝304不锈钢管DN15

壁厚≥1.5mm，内外双抛光；并提供材质检测报告复印件。并提供材质检测报告复印件。（1份）

8.5.4 卫生级无缝304不锈钢管DN20

壁厚≥1.5mm，内外双抛光；并提供材质检测报告复印件。并提供材质检测报告复印件。（1份）

9、售后服务要求

（1）本项目质保期为工程验收合格之日起两年。

（2）保修的内容按建设部《建设工程质量管理条例》及《建设工程施工合同》中的规定执行。

（3）在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成的工程实体损坏，由供应商免费进行维修；超出工程质量保修期限后，按照市场价格收取维修费用。

（4）供应商在收到紧急维修召唤时，应在4小时之内派人进入现场进行抢修工作；非紧急维修，应在接到业主的维修通知后5天内派人进入现场进行维修。